ПРОТОКОЛ ОБМЕНА МЕЖДУ ШУЛК И ДИСПЕТЧЕРСКОЙ.

Обмен информацией между ШУЛК и ОДС осуществляется через интерфейс RS485 платы ПКЛ, предназначенный для связи с диспетчерской (разъемXS3).

При настройке канала связи задаются следующие характеристики:

- скорость обмена - 2400 бод;

- 8 бит данных;

- бит четности;

- 1 стоп-бит.

Тайм-аут при обмене между символами 220 мс.

Обмен данными производится в виде сеансов связи, инициатива принадлежит диспетчерской. Каждый сеанс связи состоит из запроса, предаваемого из диспетчерской в ШУЛК, и ответа на запрос , передаваемого из ШУЛК в диспетчерскую. Запросы позволяют получить оперативную информацию о состоянии лифта, о размещении кабины на этаже, о важнейших входных и выходных сигналах, а также получить статистику аварий.

Формат сообщений, составляющих сеанс связи, представлен ниже.

| 1 байт | <————— Запрос |
| --- | --- |
| 2 байт | <————— |
| контрольная сумма | <————— |
| 1 байт | Ответ —————> |
| 2 байт | —————> |
| 3 байт | —————> |
| 4 байт | —————> |
| 5 байт | —————> |
| 6 байт | —————> |
| 7 байт | —————> |
| контрольная сумма | —————> |

Каждый запрос состоит из двух информационных байтов и контрольной суммы. Ответное сообщение содержит семь информационных байтов и предыдущих передаваемых (принимаемых) байтов, полученный результат инвертируется.

Первый информационный байт запроса содержит номер лифта, которому предназначен запрос (адрес назначения), номер запроса  и признак "начало запроса".

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «1» | Номер запроса |  |  |  | Номер лифта |  |  |

Номер лифта может принимать значения от 1 до 6;

В 7 бите первого информационного байта признак "начало запроса" — «1».

Номер запроса может принимать значение от 0 до 12:

0 – текущее состояние лифта. Набор передаваемых данных зависит от управляющего слова, полученного во втором байте запроса.

1 ÷ 12 – ввод или корректировка некоторых данных.

Второй информационный байт запроса содержит управляющее слово, задающее запрашиваемую информацию, либо корректирующие значения (при номере запроса 1÷12).

Третий информационный байт запроса содержит контрольную сумму.

Ответное сообщение, передаваемое из ШУЛК в диспетчерскую, включает 7 значащих байтов и контрольную сумму.

Первые 2 байта (слово состояния) передаются в каждом ответе на запрос и содержат номер лифта, информацию о наличии или отсутствии аварии, информацию о режиме работы лифта и номере текущего этажа.

Следующие 5 байтов содержат информацию , задаваемую управляющим словом запроса и представляют ответное сообщение на полученный запрос.

8-й байт - контрольная сумма, вычисляемая сложением по модулю 2 семи информационных байтов и инверсией полученного результата.

| номер | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Признак аварии | Режим работы |  |  |  | Номер лифта |  |  |
| 2 | 0 | Номер текущего этажа |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Информационная часть, задаваемая управляющим словом запроса. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Контрольная сумма |  |  |  |  |  |  |  |

Режим работы лифта может принимать следующие значения:

0 – погрузка  ;

1 – нормальная работа;

2 – ревизия ;

3 – авария ;

4 – оперативный контроль;

5 – управление из машинного помещения ;

6 – пожарная опасность ;

7 – недопустимый режим.

Признак "Авария" равен 0 при отсутствии аварии и равен 1 при наличии аварии.

Номер этажа может принимать значения от 1 до 32.

I. Передача требуемой в данный момент информации в диспетчерскую.

Для запроса требуемой информации необходимо в первом информационном байте задать номер запроса = 0.

При этом управляющие слова (УС), передаваемые во втором байте запроса, могут принимать следующие значения:

- УС=0 - запрос состояния лифта;

- УС=1 ... УС=100 - запросы информации массива аварий;

- УС=101 - запрос информации массива вызовов вверх ;

- УС=102 - запрос информации массива вызовов вниз ;

- УС=103 - запрос информации массива приказов ;

- УС=104 - запрос значений управляющих воздействий  .

1.   Для УС=0 (запрос состояния лифта) ответное сообщение содержит 5 байтов с информацией о состоянии следующих основных датчиков и выходных сигналов. Для уточнения некоторых сигналов необходимо свериться с матрицами сигналов для различных версий станций ШУЛМ и ли ШУЛК. Ниже приведены ответы для ШУЛМ версии lwС5066N.

3 байт ответа:

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МС | БС | НАПР |  | — | ТОРМ | ЗД | ОД |

Где ОД — открывание дверей;  ЗД — закрывание дверей;  ТОРМ — снятие тормоза главного привода;  НАПР — направление движения 00 – стоит, 01 – вверх, 10 – вниз; БС – большая скорость; МС – малая скорость. Активный уровень выходных сигналов низкий (0).

4 байт ответа:

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДТО | 110% | 90% | 15 кг | ЛЮК | КПБ | <–¦¦–> | МС |

Где МС – выключатель малой створки. «1» – МС закрыта, «0» – МС открыта;

<-||-> – кнопка открытия дверей. «1» – нажата кнопка, «0» – не нажата кнопка;

КПБ – ключ перевозки больных. «0» – ключ вставлен, «1» – ключ изъят;

ЛЮК -  выключатель люка кабины лифта. «0» – люк открыт, «1» – люк закрыт;

15КГ – выключатели контроля пола. «0» –отсутствует пассажир, «1» –при наличии пассажира.

90% – «1» – кабина загружена на 90%, в противном случае – «0».

110% – «1» –лифт перегружен, в противном случае – «0».

ДТО –  выключатель точной остановки. «1» – кабина в зоне ДТО, «0» – вне зоны ДТО;

5 байт ответа:

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БЗР |  | ЛОВ | Фото | РЕВД | ВКЗ | ВКО | ДКН |

ДКН -  выключатель нижнего этажа. «1» – лифт находится на нижнем этаже, в противном случае – «0»;

ВКО -  выключатель открытия дверей. «0» – наличие сигнала ВКО, «1» – отсутствие сигнала ВКО;

ВКЗ -  выключатель закрытия дверей. «0» – наличие сигнала ВКЗ, «1» – отсутствие сигнала ВКЗ;

РЕВД - выключатель механического реверса дверей. «0» –отсутствие препятствия или обрыва сигнала РЕВД, «1» – наличие препятствия или обрыв сигнала РЕВД;

ФОТО — фотореверс. «0» –отсутствие препятствия, «1» – наличие препятствия.

ЛОВ – выключатель ловителей. Нормальное состояние сигнала ЛОВ соответствует значению 0. При срабатывании ЛОВ принимает значение «1»;

БЗР – выключатели задания режима обслуживания вызовов. «01» задает утренний режим, «10» – вечерний режим, «00» – Отключение лифта  и «11» - дневной режим;

6 байт ответа:

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ->¦¦<- | КБР | РВ/Н | РВ/В | КПР | ПР.З | ПР.О | ДКВ |

ДКВ -  выключатель верхнего этажа. «1» – лифт находится на верхнем этаже, в противном случае – «0»;

ПР.О, ПР.З - кнопки открытия и закрытия дверей в режиме пожарной опасности. Нажатию кнопок соответствует состояние «0», отпусканию кнопок – «1»;

КПР -  ключ блокировочный режима перевозки пожарных подразделений. «0» – ключ вставлен, «1» – ключ изъят;

РВ/В и РВ/Н - кнопки выбора направления движения в режиме  ревизии. Нажатию кнопок соответствует состояние «0», отпусканию кнопок – «1»;

КБР -  ключ блокировочный режима ревизии. «0» – ключ вставлен, «1» – ключ изъят;

«–>||<–» – кнопка ХОД. Нажатию кнопки соответствует «0», отпусканию – «1»;

7 байт ответа:

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | ЗМ2 | ЗМ1 | Пер.2 | Пер1 | KV14 | KV13 |

KV13 – реле контроля закрытого состояния дверей шахты лифта. «1» – двери шахты открыты. «0» – двери шахты закрыты;

KV14 – реле контроля исправного состояния блокировочных устройств основного механооборудования. «1» – сработал один из аппаратов безопасности или двери кабины открыты при нахождении кабины в зоне ДТО. «0» – нормальное состояние аппаратов безопасности и двери кабины закрыты;

ПЕР1 и ПЕР2 – перегрев 1 и перегрев 2. Состояние «1» соответствует наличию перегрева, состояние «0» – отсутствию перегрева;

ЗМ1, ЗМ2 – контроль проезда шунтов  датчика замедления. При наезде на датчик ДТО по ходу движения состояние ЗМ1, ЗМ2 соответствует «00», проезд 1-го по ходу движения шунта датчика замедления – «10», проезд 2-го по ходу движения шунта датчика замедления – «11», наезд на следующий ДТО – «00». При наличии импульсного датчика значащим является только сигнал ЗМ2 – «1» при прохождении виртуальной точки торможения к текущему этажу, рассчитанной в соответствии с проведенной калибровкой шахты.

2.   Для УС=1 ... УС=100 , задающих запросы массива  статистики аварий, ответ на запрос содержит дату , время возникновения аварии, тип  и номер ошибки.

Для получения полного протокола аварии необходимо произвести два запроса.

Нечетный запрос протокола аварийных ситуаций УС=1, УС=3…, УС=99:

| Байт ответа | Содержимое |
| --- | --- |
| 3 | резерв |
| 4 | направление движения 0 - лифт неподвижен, 1 - лифт движется вверх, 2 - лифт движется вниз |
| 5 | Доп. Информация для аварии А98 – номера неисправных RET-ов в 16-ричном виде |
| 6 | состояние лифта |
| 7 | текущий этаж |

Состояние лифта может принимать следующие значения:

0 - лифт стоит, двери закрыты

1 - не используется

2 - двери открываются

3 - лифт стоит, двери открыты

4 - двери закрываются

5 - лифт едет на номинальной скорости

6 - лифт едет на малой скорости

7,8 - лифт едет на номинальной скорости

Четный запрос протокола аварийных УС=2, УС=4,…, УС=100:

| Байт ответа | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Год |  |  |  | Месяц (число от 1 до 12). |  |  |  |
| 4 | Тип аварии | — | — | День месяца (число от 1 до 31). |  |  |  |  |
| 5 | — | — | — | Час (число от 1 до 23). |  |  |  |  |
| 6 | — | — | Минута (число от 1 до 59). |  |  |  |  |  |
| 7 | 0 | Номер аварии |  |  |  |  |  |  |

Год задается числом от 0 до 15, для получения реального значения года  это число затем должно быть сложено с числом 1997. Таким образом могут быть запрошены даты от 1997г. до 2012г.

Значения  даты и времени представлены в двоичном коде.

Тип аварии может принимать значения «0» (устранимая авария) или «1» (неустранимая авария).

Номер аварии может принимать значения от 1 до 100.  Номера аварий для различных версий с 1 по 99 можно уточнить на сайте. Номер 100 означает, что история аварий была обнулена в режиме «Контроль». В протоколе данной аварии записано время сброса истории аварий.

3.  Для УС=101 байты 3-6 ответа на запрос содержат значения массивов, в которых зафиксированы вызовы вверх. Наличие вызова задается 1, отсутствие - 0. Байт 7 - резервный.

| Байт ответа | Содержимое |
| --- | --- |
| 3 | Вызовы вверх с 1 по 8 этажи |
| 4 | Вызовы вверх с 9 по 16 этажи |
| 5 | Вызовы вверх с 17 по 24 этажи |
| 6 | Вызовы вверх с 25 по 32 этажи |
| 7 | Резерв |

4.  Для УС=102 байты 3-6 ответа на запрос содержат значения массивов, в которых зафиксированы вызовы вниз. Наличие вызова задается 1, отсутствие - 0. Байт 7 - резервный.

| Байт ответа | Содержимое |
| --- | --- |
| 3 | Вызовы вниз с 1 по 8 этажи |
| 4 | Вызовы вниз с 9 по 16 этажи |
| 5 | Вызовы вниз с 17 по 24 этажи |
| 6 | Вызовы вниз с 25 по 32 этажи |
| 7 | Резерв |

5.  Для УС=103 байты 3-6 ответа на запрос содержат значения массивов, в которых зафиксированы приказы. Наличие приказа задается 1, отсутствие - 0. Байт 7 - резервный.

| Байт ответа | Содержимое |
| --- | --- |
| 3 | Вызовы вниз с 1 по 8 этажи |
| 4 | Вызовы вниз с 9 по 16 этажи |
| 5 | Вызовы вниз с 17 по 24 этажи |
| 6 | Вызовы вниз с 25 по 32 этажи |
| 7 | Резерв |

6.  Управляющее слово УС=104 задает запрос управляющих воздействий:

| Байт ответа | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | — | — | — | — | МС | БС | ВНИЗ | ВВЕРХ |
| 4 | Дисп-2 | ФОРС. | ТОРМ. | ОСВ. | ВЕНТ. | ЗД | ОД | ИСПР. |
| 5 | Код текущей аварии |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Номер последней записи в истории аварий |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | резерв |  |  |  |  |  |  |  |

Где ВВЕРХ, ВНИЗ – направление движения кабины лифта

БС, МС – большая и малая скорости;

ИСПР. - исправность (общая блокировка релейной части, включено всегда);

ОД – открывание дверей;

ЗД – закрывание дверей;

ВЕНТ. – охлаждение главного привода;

ОСВ. – освещение кабины;

ТОРМ – снятие тормоза главного привода;

ФОРС. – форсировка растормаживания;

Дисп-2 – диспетчеризация 2;

Код  текущей аварии – «0» –версия не предусматривает выдачу данного кода. При наличии аварии код выдается в инверсном виде, т.е. при отсутствии аварии выдается значение 0xff;

Номер последней записи – может принимать следующие значения 0 – версия не предусматривает выдачу данного кода; 0xff – флеш-память не читалась; 0x80 – после очистки флеш-памяти; значение, рассчитанное по следующей формуле:
 ((последний адрес записи)/10 -1) | 0x80.

7.  Управляющее слово УС=105 задает запрос работы сети:

| Байт ответа | Содержимое |
| --- | --- |
| 3 | не совпадает левая и правая половины синхробайта |
| 4 | количество приемов собственного синхробайта |
| 5 | количество синхробайт, принятых в нечетном такте |
| 6 | счетчик переинициализаций сети |
| 7 | счетчик числа обрывов в сети |

8.  Управляющее слово УС=106 задает запрос текущего времени заданного на станции:

| Байт ответа | Содержимое |
| --- | --- |
| 3 | Секунды |
| 4 | Минуты |
| 5 | Часы |
| 6 | Резерв |
| 7 | Резерв |

9.  Управляющее слово УС=107 задает запрос текущего времени заданного на станции:

| Байт ответа | Содержимое |
| --- | --- |
| 3 | День |
| 4 | Месяц |
| 5 | Год |
| 6 | Резерв |
| 7 | Резерв |

II.  Дистанционный ввод или корректировка некоторых данных.

Для ввода или корректировки данных дистанционно необходимо в первом информационном байте задать номер запроса (НЗ) отличный от 0.

При этом в управляющем слове, передаваемым во втором байте запроса, помещаются значения, на которые необходимо заменить имеющиеся данные.

1.  При  НЗ=1 выдается запрос на корректировку секунд, при этом в УС передается значение ( от 0 до 59) на которое требуется заменить текущее значение секунд в часах реального времени на плате контроллера. В третьем байте ответа выдается текущее значение секунд. В остальных байтах передается значение «0».

2.  При  НЗ=2 выдается запрос на корректировку минут, при этом в УС передается значение ( от 0 до 59) на которое требуется заменить текущее значение минут в часах реального времени на плате контроллера. В третьем байте ответа выдается текущее значение минут. В остальных байтах передается значение «0».

3.  При  НЗ=3 выдается запрос на корректировку часа, при этом в УС передается значение ( от 0 до 23) на которое требуется заменить текущее значение часа  в часах реального времени на плате контроллера. В третьем байте ответа выдается текущее значение часа. В остальных байтах передается значение «0».

3.  При  НЗ=4 выдается запрос на корректировку значения день месяца, при этом в УС передается значение ( от 1 до 31) на которое требуется заменить текущее значение дня месяца в часах реального времени на плате контроллера. В третьем байте ответа выдается текущее значение дня месяца. В остальных байтах передается значение «0».

4.  При  НЗ=4 выдается запрос на корректировку значения день месяца, при этом в УС передается значение ( от 1 до 31) на которое требуется заменить текущее значение дня месяца в часах реального времени на плате контроллера. В третьем байте ответа выдается текущее значение дня месяца. В остальных байтах передается значение «0».

5.  При  НЗ=5 выдается запрос на корректировку значения месяца, при этом в УС передается значение ( от 1 до 12) на которое требуется заменить текущее значение месяца в часах реального времени на плате контроллера. В третьем байте ответа выдается текущее значение месяца. В остальных байтах передается значение «0».

6.  При  НЗ=6 выдается запрос на корректировку значения года, при этом в УС передается значение ( от 0 до 99) на которое требуется заменить текущее года в часах реального времени на плате контроллера. В третьем байте ответа выдается текущее значение года. В остальных байтах передается значение «0».

Таким образом с помощью НЗ от 1 до 6 можно дистанционно из диспетчерской установить реальное время на станции управления.

Формат сообщений в общем виде представлен ниже.

| 1 байт (3-6 бит) | НЗ на корректировку значения | <————— Запрос |
| --- | --- | --- |
| 2 байт | Требуемое значение | <————— |
| 3 байт | контрольная сумма | <————— |
| 1 байт | Стандартный байт ответа | Ответ —————> |
| 2 байт | Стандартный байт ответа | —————> |
| 3 байт | Текущее значение | —————> |
| 4 байт | 0 | —————> |
| 5 байт | 0 | —————> |
| 6 байт | 0 | —————> |
| 7 байт | 0 | —————> |
| 8 байт | контрольная сумма | —————> |

7.  При  НЗ=7 выдается запрос на передачу в диспетчерскую всех установленных на станции параметров часов реального времени .

Формат сообщений представлен ниже.

| 1 байт (3-6 бит) | НЗ =7 | <————— Запрос |
| --- | --- | --- |
| 2 байт | 0 | <————— |
| 3 байт | контрольная сумма | <————— |
| 1 байт | Стандартный байт ответа | Ответ —————> |
| 2 байт | Стандартный байт ответа | —————> |
| 3 байт | Текущее значение минут | —————> |
| 4 байт | Текущее значение часа | —————> |
| 5 байт | Текущее значение дня месяца | —————> |
| 6 байт | Текущее значение месяца | —————> |
| 7 байт | Текущее значение года | —————> |
| 8 байт | контрольная сумма | —————> |

8.  При НЗ=8 возможно дистанционно задать режим работы и обслуживания вызовов (вместо блока БЗР), а именно «Утро», «День», «Вечер», «Откл». При этом данные во втором байте запроса могут принимать следующие значения: 00 - день,      01 - утро, 10 - вечер,  11 – отключен.

Формат сообщений представлен ниже.

| 1 байт (3-6 бит) | НЗ =8 | <————— Запрос |
| --- | --- | --- |
| 2 байт | Требуемое значение для БЗР (0,1 бит) | <————— |
| 3 байт | контрольная сумма | <————— |
| 1 байт | Стандартный байт ответа | Ответ —————> |
| 2 байт | Стандартный байт ответа | —————> |
| 3 байт | Текущее значение БЗР (0,1 бит) | —————> |
| 4 байт | 0 | —————> |
| 5 байт | 0 | —————> |
| 6 байт | 0 | —————> |
| 7 байт | 0 | —————> |
| 8 байт | контрольная сумма | —————> |

9. При НЗ=9÷12 возможно установить необслуживаемые площадки, т.е. временно запретить некоторые этажи для обслуживания.

При  НЗ = 9 доступны для запрета с 1 по 8 этажи, при НЗ = 10 доступны для запрета с 9 по 16 этажи, при НЗ = 11 доступны для запрета с 17 по 24 этажи, при НЗ = 12 доступны для запрета с 25 по 32 этажи. Формат массивов необслуживаемых этажей тот же, что и формат вызовов. При этом  «1» в соответствующем бите означает, что этаж обслуживается, «0» - этаж не обслуживается.

Формат сообщений в общем виде представлен ниже.

| 1 байт (3-6 бит) | НЗ =9, НЗ =10, НЗ =11 или НЗ =12 | <————— Запрос |
| --- | --- | --- |
| 2 байт | Требуемое значение | <————— |
| 3 байт | контрольная сумма | <————— |
| 1 байт | Стандартный байт ответа | Ответ —————> |
| 2 байт | Стандартный байт ответа | —————> |
| 3 байт | Текущее значение | —————> |
| 4 байт | 0 | —————> |
| 5 байт | 0 | —————> |
| 6 байт | 0 | —————> |
| 7 байт | 0 | —————> |
| 8 байт | контрольная сумма | —————> |